Подготовка поверхности:

Перед нанесением кровельного материала ОКМ поверхность кровли необходимо очистить от краски, пыли, грязи, не плотно держащихся частиц кровельной посыпки и т.д.
Верхний слой очищается сжатым воздухом, щеткой или пылесосом. На поверхности не должно быть видимого конденсата или воды.
Кровельная диафрагма должна удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01-87. По совместимости огнезащитной  мастики «ОКМ» с кровельным материалом необходимо предварительно проконсультироваться  с производителем мастики.
Перед нанесением на очищенную поверхность кровли огнезащитной мастики «ОКМ» необходимо провести диагностику совместимости покрытий: на кровлю размером 30х30 мм наносится мастика «ОКМ» толщиной слоя 1-1,5 мм. Через 1-2 суток проверить совместимость материала кровли и мастики «ОКМ», т.е. соответствие п. 2 табл.1.

Способы нанесения:

Огнезащитная кровельная мастика ОКМ  поставляется в готовом к применению виде. 
Перед началом работ мастику тщательно перемешать. 
Материал ОКМ наносится вручную шпателем или механизировано при помощи агрегатов СО-15, СО-180, СО-220, СО 243-1, согласно паспортным данным и инструкциям к эксплуатации этих агрегатов. 
В качестве грунтового покрытия наносится первый слой ОКМ толщиной 1-1,5 мм, в зависимости от пористости основания. Последующие слои наносят с аналогичной толщиной. Количество слоев не регламентируется и составляет не менее 3-х до достижения толщины сухого покрытия мастики не менее 3 мм. Время сушки последующих слоев зависит от высыхания предыдущих. Контроль визуальный и на отлип (не должно быть прилипания).  
При выполнении огнезащитных поясов из мастики ОКМ на кровельных материалах с огнезащитной кровельной посыпкой толщина сухого слоя суммарного покрытия ОКМ должна быть не менее 2 мм (относительно верхних граней посыпки и т.д.). Контроль толщины нанесенного покрытия производится по расчету количества слоев, предварительно измеренных и зафиксированных в рабочем журнале.  Допускается замерять суммарную толщину слоев нанесенной мастики на кровельное покрытие путем вычитания фактической толщины начального кровельного покрытия в доступных местах по торцам или замером толщин с помощью толщиномера на контрольных металлических образцах при соответствующем расходе материала. В случае нарушения целостности покрытия ввиду механических воздействий (сколы, царапины, неровности, раковины и т.д.) его возможно восстановить путем нанесения состава на поврежденные места.

Условия проведения работ:

Мастику рекомендуется наносить при температуре воздуха не менее от +5ºС до +28ºС, относительной влажности воздуха не более 80%, при этом необходимо исключить попадание атмосферных осадков на поверхность кровли во время работы. 
Время сушки первого слоя не более 24 часов при соблюдении благоприятных условий сушки: температура воздуха от +20ºС до +28ºС; относительная влажность  воздуха – не более 80%. Допускается межслойная выдержка покрытия более 24 часов. Не высохшая мастика содержит растворитель. Избегать проведения работ рядом с открытым огнем. Нанесение последующих слоев производить после высыхания предыдущих. Естественная сушка, визуальный контроль каждого слоя до полного высыхания. После окончания работ рабочий инструмент очищают сольвентом. Полные эксплуатационные свойства поверхности огнезащитной мастики «ОКМ»  приобретается по истечении 14 суток.

Расход покрытия:

Суммарный теоретический расход мастики на 1 м² составляет 5,6 кг при толщине сухого слоя не менее 3 мм. 
При выполнении огнезащитных поясов из мастики ОКМ на кровельных материалах практический расход в зависимости от квалификации персонала, методов нанесения мастики, состояния и типа кровельного слоя кровельного материала на 10-20% превышает теоретический расход.    

 Безопасность труда:

Мастика ОКМ нетоксична, по степени воздействия на организм человека относится к III классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, умеренно опасные вещества. 
При нанесении мастики должны соблюдаться требования пожарной безопасности  и промышленной санитарии  по ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.006-75 и "Правилами противопожарного режима в РФ", утверждённые Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.
Чистота воздуха рабочей зоны  производственных помещений по ГОСТ 12.1.005-88 «Контроль за состоянием воздуха  рабочей зоны». 
Для защиты органов дыхания должны применяться  респираторы типов РУ-1, У-2К по ГОСТ 12.4.034-2001, для защиты лица и глаз – защитные очки  по ГОСТ 12.4.003-80. Работающие с материалом  должны обеспечиваться специальной одеждой, обувью  и средствами защиты рук в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83. 
Средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители пенные и кислотные по ГОСТ 4.132-85.

Экология и охранная окружающей среды:

Мастика «ОКМ» экологически безопасная, санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию выдано Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 
Отходы после предварительной обработки поверхностей, промывки тары, остатков покрытия утилизируются обычным способом как все подобные материалы на стройплощадках  в специально отведенных местах.

Условия транспортировки и хранения:

Мастика ОКМ не является опасным грузом и может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии  с  поставляется в металлической таре, способной сохранить свойства мастики при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующем на каждом виде транспорта. 
Мастику ОКМ необходимо хранить в герметично закрытой таре при температуре воздуха от +5ºС до +28ºС и относительной влажности воздуха не более 80%.
Беречь от огня и источников возгорания при хранении и нанесении.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки согласно ГОСТ 19433-88* - «Боится нагрева». Класс опасности – 3 по ГОСТ 19433-88*.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие мастики ОКМ требованиям и нормам при соблюдении условий данной инструкции. 
Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре огнезащитного материала ОКМ по ТУ 5775-002-47935838-99 с изм 1 при соблюдении правил транспортировки и хранения согласно ТУ5775-002-47935838-99 с изм.1 – 1 месяц со дня изготовления.